ばい煙量等に関する計算書

ばい煙発生施設の種類：

| 項目 |  | 記号 | 単位 | 計算値 | 説明及び計算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料の種類 |  | － | － |  |  |
| 燃料使用量 | 最大 | Wf | kg/h |  | 燃料の燃焼能力 |
|  | 通常 | Wf’ | kg/h |  | 通常の燃料使用量 |
| 燃料成分等 | 硫黄分 | s | 重量％ |  |  |
|  | 水 素 分 | ｈ | 重量％ | （ ） | 低位発熱量の計算に使用した場合のみ記入 |
|  | 水 分 | ｗ | 重量％ | （ ） | 低位発熱量の計算に使用した場合のみ記入 |
|  | 比重 | D | － |  |  |
|  | 高位発熱量 | Hh | kcal/kg |  | (kJ/kg)から(kcal/kg)へ単位変換する。 1 kJ≒0.239kcal |
|  | 低位発熱量 | Hl | kcal/kg |  | 高位発熱量から計算も可（*注１参照） |

| 空 気 比 |  |  | m | － |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料１kg当りの理論空気量 |  |  | Ao | ㎥/kg |  | (**注２参照) |
| 燃料１kg当りの理論排ガス量 |  |  | Go湿 | ㎥/kg |  | (**注２参照) |
| 燃料１kg当りの 実際燃焼排ガス量 |  |  | Gwet | ㎥/kg |  | Gwet＝Go＋(m－1)Ao |
|  |  |  | Gdry | ㎥/kg |  | Gdry＝Gwet－(11.2h＋1.244w)/100 |
| 排出ガス量 | 最大 | 湿り | G | ㎥/h |  | G＝Gwet×Wf |
|  |  | 乾き |  |  |  | G×(1－水分量（％）/100) |
|  | 通常 | 湿り | G’ | ㎥/h |  | G’＝Gwet×Wf’ |
|  |  | 乾き |  |  |  | G’×(1－水分量（％）/100) |

| 煙突 | 高さ | Ho | ｍ |  | 地上からの高さ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 頂口内径 | d | ｍ |  | 角型の場合は縦，横の寸法 |
|  | 頂部断面積 | A | ㎡ |  | π A= ―×ｄCombin=0.785×dCombin(円形の場合) 4 |
| 排出ガス温度（煙突出口） |  | T | CombinK |  | T=t（℃）+273 |

*注１：低位発熱量計算式

固体・液体燃料の場合

Hl=Hh-600(9×h＋w)/100　{Kcal/kg}

気体燃料の場合

Hl=Hh-480(H2＋2×CH4＋3×C2H6＋2×C2H4＋4×C3H8＋5×C4H10)/100　{Kcal/m3}

**注２：Go，Aoの概略値

| 燃料 | Go | Ao |
| --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 0.89Hl ――――＋1.65 {m3/kg} 1,000 | 1.01Hl ――――＋0.5 {m3/kg} 1,000 |
| 液体燃料 | 1.11Hl ―――― {m3/kg} 1,000 | 0.85Hl ――――＋2.0 {m3/kg} 1,000 |
| 低熱量気体燃料 (Hl=500～3,000Kcal/m3) | 0.725Hl ――――＋1.0 {m3/m3} 1,000 | 0.875Hl ―――― {m3/m3} 1,000 |
| 高熱量気体燃料 (Hl=4,000～7,000Kcal/m3) | 1.14Hl ――――＋0.25 {m3/m3} 1,000 | 1.09Hl ――――－0.25 {m3/m3} 1,000 |

| 項目 |  |  |  | 記号 | 単位 | 計算値 | 説明及び計算式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 出 高 さ の 補 正 | 15℃換算 排出ガス量 |  | 最大 | Q | ㎥/s |  | Q=G/3,600×288/273 |
|  |  |  | 通常 | Q’ | ㎥/s |  | Q’=G’/3,600×288/273 |
|  | 排出速度 |  | 最大 | V | m/s |  | V=Q/A×T/288 |
|  |  |  | 通常 | V’ | m/s |  | V’=Q’/A×T/288 |
|  | 最大 | 排出ガスの 上向きの 運動量による 上昇高さ |  | Hm | M |  | Hm={0.795√（QV）}/(1＋2.58/V) 陣笠付き煙突は，Hm=0とすること |
|  |  | 排出ガスの 温度による 浮力上昇高さ |  | Ht | m |  | Ht=2.01×10－3×Q×(T－288)×(2.3log J +1/J－1) なお，J={ 1,460－296×V/(T－288)}/√(Q×V)＋1 |
|  |  | 補正された 排出口の高さ |  | He | m |  | He＝Ho＋0.65（Hm＋Ht） |

| 規制基準K値 |  | K | － |  | 総理府令による数値（資料３のp.22参照） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許容される 硫黄酸化物排出量 |  | q | ㎥/h |  | q＝K×10－3×HeCombin |
| 硫黄酸化物実排出量 | 最大 | qc | ㎥/h |  | qc＝(22.4/32)×(s/100)×Wf＝0.007s×Wf |
|  | 通常 | q’c | ㎥/h |  | q’c＝(22.4/32)×(s/100)×Wf’＝0.007s×Wf’ |
| 硫黄酸化物実排出量（最大）に基づくK’値 |  | K’ | － |  | qc＝K’×10－3×HeCombinより K’=qc×103/HeCombin |

| 項目 |  | 実排出量 | 排出基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| いおう酸化物 （㎥/h） | 最大 |  |  |
|  | 通常 |  |  |
| ばいじん （g/㎥） | 最大 |  |  |
|  | 通常 |  |  |
| 窒素酸化物 （ppm） | 最大 |  |  |
|  | 通常 |  |  |
| 塩化水素 （mg/㎥） | 最大 | － |  |
|  | 通常 | － |  |

※　ガス量については、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態（以下「標準状態」という。）における量に換算したものとする。