ばい煙量等に関する計算書
ばい煙発生施設の種類：
	項目
	記号
	単位
	計算値
	説明及び計算式

	燃料の種類
	－
	－
	
	

	燃料使用量
	最大
	Wf
	kg/h
	
	燃料の燃焼能力

	
	通常
	Wf’
	kg/h
	
	通常の燃料使用量

	燃料成分等
	硫黄分
	s
	重量％
	
	

	
	水　素　分
	ｈ
	重量％
	（　　）
	低位発熱量の計算に使用した場合のみ記入

	
	水　　　分
	ｗ
	重量％
	（　　）
	低位発熱量の計算に使用した場合のみ記入

	
	比重
	D
	－
	
	

	
	高位発熱量
	Hh
	kcal/kg
	
	(kJ/kg)から(kcal/kg)へ単位変換する。
1 kJ≒0.239kcal


	
	低位発熱量
	Hl
	kcal/kg
	
	高位発熱量から計算も可（*注１参照）



	空　　気　　比
	m
	－
	
	

	燃料１kg当りの理論空気量
	Ao
	㎥/kg
	
	(**注２参照)

	燃料１kg当りの理論排ガス量
	Go湿
	㎥/kg
	
	(**注２参照)

	燃料１kg当りの
実際燃焼排ガス量
	Gwet
	㎥/kg
	
	Gwet＝Go＋(m－1)Ao

	
	Gdry
	㎥/kg
	
	Gdry＝Gwet－(11.2h＋1.244w)/100

	排出ガス量
	最大
	湿り
	G
	㎥/h
	
	G＝Gwet×Wf

	
	
	乾き
	
	
	
	G×(1－水分量（％）/100)又はGdry×Wf

	
	通常
	湿り
	G’
	㎥/h
	
	G’＝Gwet×Wf’

	
	
	乾き
	
	
	
	G’×(1－水分量（％）/100)又はGdry×Wf’


	煙突
	高さ
	Ho
	ｍ
	
	地上からの高さ

	
	頂口内径
	d
	ｍ
	
	角型の場合は縦，横の寸法

	
	頂部断面積
	A
	㎡
	
	　　π
A= ―×ｄeq \o(\s\up 5(２　),\s\do 2(　))=0.785×deq \o(\s\up 5(２　),\s\do 2(　))(円形の場合)
　　4

	排出ガス温度（煙突出口）
	T
	eq \o(\s\up 5(ｏ　),\s\do 2(　))K
	
	T=t（℃）+273



*注１：低位発熱量計算式
固体・液体燃料の場合
　　　　Hl=Hh-600(9×h＋w)/100　{Kcal/kg}
気体燃料の場合
　　　　Hl=Hh-480(H2＋2×CH4＋3×C2H6＋2×C2H4＋4×C3H8＋5×C4H10)/100　{Kcal/m3}
**注２：Go，Aoの概略値
	燃料
	Go
	Ao

	固体燃料
	0.89Hl
――――＋1.65  {m3/kg}
1,000
	1.01Hl
――――＋0.5  {m3/kg}
1,000

	液体燃料
	1.11Hl
――――　　　　{m3/kg}
1,000
	0.85Hl
――――＋2.0  {m3/kg}
1,000

	低熱量気体燃料
(Hl=500～3,000Kcal/m3)
	0.725Hl
――――＋1.0　　{m3/m3}
1,000
	0.875Hl
――――       {m3/m3}
1,000

	高熱量気体燃料
(Hl=4,000～7,000Kcal/m3)
	1.14Hl
――――＋0.25 　{m3/m3}
1,000
	1.09Hl
――――－0.25  {m3/m3}
1,000


	項目
	記号
	単位
	計算値
	説明及び計算式

	排　出　高　さ　の　補　正
	15℃換算
排出ガス量
	最大
	Q
	㎥/s
	
	Q=G/3,600×288/273


	
	
	通常
	Q’
	㎥/s
	
	Q’=G’/3,600×288/273


	
	排出速度
	最大
	V
	m/s
	
	V=Q/A×T/288


	
	
	通常
	V’
	m/s
	
	V’=Q’/A×T/288


	
	最大
	排出ガスの
上向きの
運動量による
上昇高さ
	Hm
	M
	
	Hm={0.795√（QV）}/(1＋2.58/V)
陣笠付き煙突は，Hm=0とすること


	
	
	排出ガスの
温度による
浮力上昇高さ
	Ht
	m
	
	Ht=2.01×10－3×Q×(T－288)×(2.3log J +1/J－1)
なお，J={ 1,460－296×V/(T－288)}/√(Q×V)＋1


	
	
	補正された
排出口の高さ
	He
	m
	
	He＝Ho＋0.65（Hm＋Ht）



	規制基準K値
	K
	－
	
	総理府令による数値（資料３のp.22参照）

	許容される
硫黄酸化物排出量
	q
	㎥/h
	
	q＝K×10－3×Heeq \o(\s\up 5(２　),\s\do 2(　))


	硫黄酸化物実排出量
	最大
	qc
	㎥/h
	
	qc＝(22.4/32)×(s/100)×Wf＝0.007s×Wf


	
	通常
	q’c
	㎥/h
	
	q’c＝(22.4/32)×(s/100)×Wf’＝0.007s×Wf’



	硫黄酸化物実排出量（最大）に基づくK’値
	K’
	－
	
	qc＝K’×10－3×Heeq \o(\s\up 5(２　),\s\do 2(　))より
K’=qc×103/Heeq \o(\s\up 5(２　),\s\do 2(　))



	項目
	実排出量
	排出基準値

	いおう酸化物
（㎥/h）
	最大
	
	

	
	通常
	
	

	ばいじん
（g/㎥）
	最大
	
	

	
	通常
	
	

	窒素酸化物
（ppm）
	最大
	
	

	
	通常
	
	

	塩化水素
（mg/㎥）
	最大
	－
	

	
	通常
	－
	


※　ガス量については、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態（以下「標準状態」という。）における量に換算したものとする。

