## 福山市
【福山市】
原水、浄水場出口及び給水栓の水質検査結果
|  |  | 福山市出原浄水場 | [11 empty] | 福山市中津原浄水場 | [11 empty] | 福山市大越浄水場 | [11 empty] | 福山市福田浄水場 | [11 empty] | 福山市千田浄水場 | [11 empty] | 福山市芋原浄水場 | [11 empty] | 福山市山野浄水場
|  |  | 芦田川 | [11 empty] | 芦田川（三川ダム）、芦田川（八田原ダム） | [11 empty] | 沼田川用水（3地点） | [11 empty] | 福田水源 | [11 empty] | 芦田川（三川ダム）、芦田川（八田原ダム） | [11 empty] | 芋原水源 | [11 empty] | 山野第1水源、山野第2水源
| 項 目 名 | 水質基準値等 | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓 |  |  |  | 原 水 |  |  |  | 浄水場出口 |  |  |  | 給 水 栓
|  |  | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 回数
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 250 | 1 | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 52000 | 780 | 7500 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 52000 | 780 | 7200 | 16 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2100 | 57 | 800 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 310 | 0 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 12
2 | 大腸菌 （定量） | 不検出 | 原 水 最大値: 2; 原 水 最小値: <1; 原 水 平均値: <1; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 2400; 原 水 最小値: 15; 原 水 平均値: 320; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: <1; 原 水 最小値: <1; 原 水 平均値: <1; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 2400; 原 水 最小値: 6; 原 水 平均値: 300; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 2400; 原 水 最小値: 5; 原 水 平均値: 480; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 15; 原 水 最小値: <1; 原 水 平均値: 2; 原 水 回数: 16
| 大腸菌 （定性） | 不検出（陰性） | 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | [8 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 4
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | [8 empty] | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 16 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 16 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 4 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 4
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.014 | <0.004 | 0.006 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | [8 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | 0.014 | <0.004 | 0.006 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 24 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 12
10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 1.56 | 0.43 | 0.99 | 16 | 1.39 | 0.36 | 0.83 | 24 | 1.05 | 0.36 | 0.83 | 12 | 0.91 | 0.21 | 0.59 | 16 | 0.94 | 0.21 | 0.59 | 24 | 1 | 0.24 | 0.53 | 12 | [8 empty] | 0.65 | 0.3 | 0.45 | 12 | 1.5 | 0.08 | 0.67 | 16 | 1.11 | 0.19 | 0.58 | 24 | 1.16 | 0.19 | 0.54 | 12 | 0.91 | 0.21 | 0.59 | 16 | 0.95 | 0.23 | 0.59 | 24 | 1.02 | 0.26 | 0.54 | 12 | 0.88 | 0.16 | 0.34 | 16 | 0.6 | 0.2 | 0.37 | 24 | 0.69 | 0.22 | 0.38 | 12 | 2.01 | 0.18 | 0.81 | 16 | 2.05 | 0.17 | 0.78 | 24 | 1.99 | 0.23 | 0.75 | 12
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 16 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 24 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 12 | 0.29 | 0.1 | 0.23 | 16 | 0.27 | 0.12 | 0.2 | 24 | 0.24 | 0.14 | 0.2 | 12 | [8 empty] | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 12 | 0.3 | 0.22 | 0.25 | 16 | 0.29 | 0.05 | 0.25 | 24 | 0.27 | 0.05 | 0.24 | 12 | 0.29 | 0.1 | 0.24 | 16 | 0.28 | 0.14 | 0.21 | 24 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 12 | 0.07 | <0.05 | 0.05 | 16 | 0.26 | <0.05 | 0.07 | 24 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 12 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 16 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 24 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 12
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | [8 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 4
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | [8 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
15 | 1、4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | [8 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4
16 | シス-1、2-ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | [8 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 4
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 |  |  |  |  | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 24 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | 0.28 | <0.06 | 0.1 | 24 | 0.29 | <0.06 | 0.11 | 12 | [8 empty] | 0.25 | <0.06 | 0.13 | 12 |  |  |  |  | 0.22 | <0.06 | 0.09 | 24 | 0.22 | <0.06 | 0.1 | 12 |  |  |  |  | 0.19 | <0.06 | 0.07 | 24 | 0.27 | <0.06 | 0.12 | 12 |  |  |  |  | 0.31 | <0.06 | 0.11 | 24 | 0.26 | <0.06 | 0.1 | 12 |  |  |  |  | 0.19 | <0.06 | 0.07 | 24 | 0.16 | <0.06 | 0.06 | 12
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 |  |  |  |  | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.015 | 0.004 | 0.01 | 4 | 0.029 | 0.008 | 0.019 | 4 | [8 empty] | 0.023 | 0.004 | 0.014 | 4 |  |  |  |  | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.034 | 0.009 | 0.021 | 4 |  |  |  |  | 0.02 | 0.006 | 0.012 | 4 | 0.044 | 0.011 | 0.025 | 4 |  |  |  |  | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |  |  |  |  | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 4 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 4 | [8 empty] | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | 0.015 | 0.004 | 0.007 | 4 |  |  |  |  | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |  |  |  |  | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ及びﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/l以下 |  |  |  |  | 0.024 | 0.01 | 0.017 | 4 | 0.033 | 0.016 | 0.024 | 4 |  |  |  |  | 0.02 | 0.007 | 0.014 | 4 | 0.037 | 0.014 | 0.027 | 4 | [8 empty] | 0.035 | 0.01 | 0.022 | 4 |  |  |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 4 |  |  |  |  | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.047 | 0.017 | 0.031 | 4 |  |  |  |  | 0.025 | 0.008 | 0.014 | 4 | 0.05 | 0.014 | 0.03 | 4 |  |  |  |  | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 4
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 4 | [8 empty] | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.015 | 0.008 | 0.012 | 4 |  |  |  |  | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 4 | 0.021 | 0.01 | 0.016 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |  |  |  |  | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 4 | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 4 |  |  |  |  | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 4 | [8 empty] | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 4 |  |  |  |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |  |  |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | 4 |  |  |  |  | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 4 |  |  |  |  | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 4
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |  |  |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 4 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | [8 empty] | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 1.47 | <0.01 | 0.15 | 16 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | [8 empty] | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.15 | <0.01 | 0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 1.47 | <0.01 | 0.14 | 16 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 16 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.65 | 0.02 | 0.11 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 | 0.24 | <0.01 | 0.09 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 2.26 | 0.03 | 0.26 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 2.26 | 0.03 | 0.26 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 1.4 | 0.05 | 0.32 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 4 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 4 | 0.04 | <0.01 | 0.03 | 4
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 | 18.6 | 12.9 | 15.5 | 4 | 18.4 | 15.3 | 17.2 | 4 | 19 | 15.6 | 17.4 | 4 | 9 | 6.6 | 8 | 4 | 10.4 | 7.1 | 9 | 4 | 10.2 | 7 | 9 | 4 | [8 empty] | 10.2 | 7.2 | 8.6 | 4 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 4 | 10.5 | 9.4 | 10.1 | 4 | 10.6 | 9.5 | 10.1 | 4 | 9.6 | 8.2 | 9 | 4 | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 4 | 11.2 | 9.3 | 10.2 | 4 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 4 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 4 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 4 | 6 | 5.1 | 5.7 | 4 | 6.5 | 5.6 | 6.2 | 4 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 4
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 | 0.079 | 0.019 | 0.043 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.238 | 0.014 | 0.037 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.075 | <0.001 | 0.013 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.238 | 0.014 | 0.039 | 16 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.257 | 0.015 | 0.042 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 17.7 | 8.6 | 13.1 | 16 | 19.9 | 12.8 | 16.5 | 24 | 19.7 | 12.6 | 16.8 | 12 | 9.1 | 2.2 | 5.7 | 16 | 14.5 | 5.8 | 8 | 24 | 13.5 | 6.9 | 8.7 | 12 | [8 empty] | 13.6 | 9.4 | 11.1 | 12 | 9.4 | 5.3 | 6.5 | 16 | 8.8 | 5 | 6.7 | 24 | 8.1 | 4.9 | 6.7 | 12 | 9.1 | 2.2 | 5.9 | 16 | 13.8 | 5.5 | 8.1 | 24 | 13.2 | 6.8 | 8.8 | 12 | 5.3 | 2.6 | 3.5 | 16 | 6.9 | 3.4 | 4.4 | 24 | 6.8 | 3.8 | 4.7 | 12 | 12.2 | 4.3 | 6 | 16 | 12.4 | 4.9 | 6.5 | 24 | 11.9 | 5 | 6.8 | 12
39 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/l以下 | 63 | 47 | 57 | 4 | 58 | 40 | 50 | 4 | 56 | 43 | 51 | 4 | 32 | 28 | 30 | 4 | 38 | 30 | 34 | 4 | 38 | 28 | 34 | 4 | [8 empty] | 28 | 20 | 24 | 4 | 40 | 35 | 38 | 4 | 44 | 35 | 39 | 4 | 45 | 36 | 40 | 4 | 36 | 31 | 33 | 4 | 38 | 34 | 36 | 4 | 36 | 32 | 35 | 4 | 31 | 21 | 24 | 4 | 31 | 22 | 25 | 4 | 35 | 21 | 26 | 4 | 51 | 39 | 46 | 4 | 55 | 41 | 49 | 4 | 52 | 42 | 48 | 4
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 137 | 116 | 127 | 4 | 129 | 116 | 122 | 4 |  |  |  |  | 92 | 81 | 89 | 4 | 99 | 84 | 89 | 4 | [12 empty] | 87 | 71 | 78 | 4 | 98 | 84 | 90 | 4 | 104 | 92 | 95 | 4 |  |  |  |  | 102 | 71 | 86 | 4 | 105 | 78 | 89 | 4 |  |  |  |  | 77 | 60 | 67 | 4 | 74 | 53 | 60 | 4 |  |  |  |  | 107 | 68 | 85 | 4 | 114 | 62 | 87 | 4
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [12 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 16 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 24 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 7 | 8e-06 | <0.000001 | 2e-06 | 28 | 0.000003 | <0.000001 | 0.000002 | 35 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 7 | [8 empty] | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 8e-06 | <0.000001 | 2e-06 | 30 | 0.000004 | <0.000001 | 0.000002 | 26 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 16 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 24 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 7 | 1.1e-05 | <0.000001 | 2e-06 | 28 | 0.000004 | <0.000001 | <0.000001 | 35 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 7 | [8 empty] | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | 7e-06 | <0.000001 | 1e-06 | 30 | 0.000004 | <0.000001 | <0.000001 | 26 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 6 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 4 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4
46 | 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 3mg/l以下 | 1.2 | 0.9 | 1 | 16 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 24 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 12 | 4.7 | 1.5 | 2.1 | 16 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 24 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 12 | [8 empty] | 1 | 0.5 | 0.8 | 12 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 16 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12 | 4.7 | 1.4 | 2 | 16 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 24 | 1.2 | 1 | 1.1 | 12 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 16 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 24 | 1.4 | 1 | 1.1 | 12 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 16 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12
47 | ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7 | 7.1 | 16 | 7.5 | 7 | 7.2 | 24 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 16 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 24 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | [8 empty] | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 16 | 7.2 | 6.8 | 7 | 24 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 16 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 24 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7 | 7.5 | 16 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 24 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 16 | 7.2 | 6.6 | 7 | 24 | 7.2 | 6.8 | 7 | 12
48 | 味 | 異常でない | 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
49 | 臭気 | 異常でない | 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 2; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 2; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 2; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12; 原 水 平均値: 0; 原 水 回数: 16; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 24; 給 水 栓 平均値: 0; 給 水 栓 回数: 12
50 | 色度 | ５度以下 | 3.6 | 1.1 | 2 | 16 | 0.8 | <0.5 | 0.5 | 24 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 12 | 29 | 3.5 | 7.3 | 16 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 24 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | [8 empty] | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 1 | <0.5 | <0.5 | 16 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 24 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 29 | 3.5 | 6.8 | 16 | 1 | <0.5 | <0.5 | 24 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12 | 24 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0.9 | 1.3 | 24 | 1.2 | 0.8 | 1 | 12 | 1.4 | <0.5 | 0.7 | 16 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 24 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 12
51 | 濁度 | ２度以下 | 1.5 | <0.1 | 0.2 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 74 | 0.8 | 7.5 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | [8 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 74 | 0.8 | 7.3 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 19 | 1.7 | 5.4 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12
水質管理目標設定項目
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/l以下（暫定） | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | [8 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0006 | 4 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 4 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/l（暫定） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
4 | （欠番）
5 | 1、2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | [8 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 4
6 | （欠番）
7 | （欠番）
8 | トルエン | 0.4mg/l以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | [8 empty] | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 4
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/l以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | [12 empty] | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 |  |  |  |  | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 4
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/l以下 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 | [8 empty] | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12 |  |  |  |  | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 24 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 12
11 | （欠番）
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/l以下
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l以下（暫定） |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 4 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 4 | [8 empty] | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 4 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 4 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 4
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/l以下（暫定） |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.004 | <0.002 | 0.003 | 4 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 4 | [8 empty] | 0.005 | <0.002 | 0.004 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 |  |  |  |  | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.01 | 0.003 | 0.006 | 4 |  |  |  |  | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 4 | 0.007 | <0.002 | 0.004 | 4 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.05; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: 0.01; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.05; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: 0.01; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.01; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.01; 浄水場出口 最小値: <0.01; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.01; 浄水場出口 回数: 1
16 | 残留塩素 | 1mg/l以下 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 12 |  |  |  |  | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 35 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12 | [8 empty] | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 24 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 12 |  |  |  |  | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 26 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 12 |  |  |  |  | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 24 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 12 |  |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 12
17 | ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 10mg/ｌ以上100mg/l以下 | 63 | 47 | 57 | 4 | 58 | 40 | 50 | 4 | 56 | 43 | 51 | 4 | 32 | 28 | 30 | 4 | 38 | 30 | 34 | 4 | 38 | 28 | 34 | 4 | [8 empty] | 28 | 20 | 24 | 4 | 40 | 35 | 38 | 4 | 44 | 35 | 39 | 4 | 45 | 36 | 40 | 4 | 36 | 31 | 33 | 4 | 38 | 34 | 36 | 4 | 36 | 32 | 35 | 4 | 31 | 21 | 24 | 4 | 31 | 22 | 25 | 4 | 35 | 21 | 26 | 4 | 51 | 39 | 46 | 4 | 55 | 41 | 49 | 4 | 52 | 42 | 48 | 4
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/l以下 | 0.079 | 0.019 | 0.043 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.238 | 0.014 | 0.037 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [8 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.075 | <0.001 | 0.013 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.238 | 0.014 | 0.039 | 16 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | 0.257 | 0.015 | 0.042 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 16 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4
19 | 遊離炭酸 | 20mg/l以下 | 17.4 | 4.4 | 9.4 | 16 | 14.9 | 3.9 | 6.9 | 16 | 8.8 | 2.9 | 5.8 | 4 | 4.6 | 0.8 | 2.3 | 16 | 4.9 | 1.3 | 2.9 | 16 | 4.8 | 1.2 | 3 | 4 | [8 empty] | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 22.1 | 5 | 11.3 | 16 | 25.9 | 5 | 10.7 | 16 | 12.7 | 5.3 | 7.9 | 4 | 9.4 | 0.8 | 2.8 | 16 | 7.5 | 1 | 2.7 | 16 | 8.1 | 1.6 | 4.5 | 4 | 5.9 | 0.7 | 2.3 | 16 | 7.4 | 0.9 | 2.6 | 16 | 6.8 | 1.3 | 3.6 | 4 | 35.1 | 5.1 | 17.1 | 16 | 35 | 4.5 | 16.2 | 16 | 33.9 | 5.1 | 23.2 | 4
20 | 1、1、1-トリクロロエタン | 0.3mg/l以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | [8 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 4
21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/l以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | [8 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 4
22 | 有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量） | 3mg/l以下
23 | 臭気強度（TON） | 3以下 | <1 | <1 | <1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12 | [8 empty] | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12 | 1 | <1 | <1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12 | <1 | <1 | <1 | 16 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | <1 | <1 | 12
24 | 蒸発残留物 | 30mg/l以上200mg/l以下 | 137 | 116 | 127 | 4 | 129 | 116 | 122 | 4 |  |  |  |  | 92 | 81 | 89 | 4 | 99 | 84 | 89 | 4 | [12 empty] | 87 | 71 | 78 | 4 | 98 | 84 | 90 | 4 | 104 | 92 | 95 | 4 |  |  |  |  | 102 | 71 | 86 | 4 | 105 | 78 | 89 | 4 |  |  |  |  | 77 | 60 | 67 | 4 | 74 | 53 | 60 | 4 |  |  |  |  | 107 | 68 | 85 | 4 | 114 | 62 | 87 | 4
25 | 濁度 | 1度以下 | 1.5 | <0.1 | 0.2 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 74 | 0.8 | 7.5 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | [8 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 74 | 0.8 | 7.3 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | 19 | 1.7 | 5.4 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 16 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 12
26 | ｐＨ値 | 7.5程度 | 7.4 | 7 | 7.1 | 16 | 7.5 | 7 | 7.2 | 24 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 12 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 16 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 24 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | [8 empty] | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 16 | 7.2 | 6.8 | 7 | 24 | 7.1 | 6.9 | 7 | 12 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 16 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 24 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 12 | 7.7 | 7 | 7.5 | 16 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 24 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 12 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 16 | 7.2 | 6.6 | 7 | 24 | 7.2 | 6.8 | 7 | 12
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -1程度以上とし、極力0に近づける | -1.4 | -1.6 | -1.5 | 4 | -1.4 | -1.7 | -1.5 | 4 | -1.4 | -1.6 | -1.5 | 4 | -1.3 | -1.7 | -1.6 | 4 | -1.5 | -1.7 | -1.6 | 4 | -1.4 | -1.8 | -1.6 | 4 | [8 empty] | -1.7 | -2 | -1.9 | 4 | -1.9 | -2.2 | -2 | 4 | -1.8 | -2 | -1.9 | 4 | -1.7 | -2 | -1.8 | 4 | -1.2 | -1.6 | -1.4 | 4 | -1.3 | -1.6 | -1.4 | 4 | -1.2 | -1.7 | -1.5 | 4 | -1.7 | -2 | -1.9 | 4 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | 4 | -1.5 | -2 | -1.8 | 4 | -1.6 | -1.9 | -1.8 | 4 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | 4 | -1.6 | -1.8 | -1.7 | 4
28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定） |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 2 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 81 | 1 | 26 | 4 |  |  |  |  | 11 | 1 | 4 | 4 | 15 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |  | 21 | 2 | 8 | 4 | 74 | 5 | 48 | 4
29 | 1、1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | [8 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
30 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 1.47 | <0.01 | 0.15 | 16 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 4 | [8 empty] | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 4 | 0.15 | <0.01 | 0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 1.47 | <0.01 | 0.14 | 16 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 16 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.65 | 0.02 | 0.11 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 4 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 16 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 4
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/以下（暫定） | 原 水 最大値: 8e-06; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4
農薬類
1 | 1, 3－ジクロロプロペン (D－D) | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
2 | 2，2-DPA(ダラポン） | 0.08
3 | 2,4－D（2，4-PA) | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
4 | EPN | 0.004 | 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1
5 | MCPA | 0.005 | 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1
6 | アシュラム | 0.9 | 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.009; 原 水 最小値: <0.009; 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.009; 浄水場出口 最小値: <0.009; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.009; 原 水 最小値: <0.009; 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.009; 浄水場出口 最小値: <0.009; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.009; 原 水 最小値: <0.009; 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.009; 浄水場出口 最小値: <0.009; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.009; 浄水場出口 回数: 1
7 | アセフェート | 0.006 | 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1
8 | アトラジン | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
9 | アニロホス | 0.003 | 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1
10 | アミトラズ | 0.006 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
11 | アラクロール | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
12 | イソキサチオン | 0.005 | 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1
13 | イソフェンホス | 0.001 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
14 | イソプロカルブ (MIPC) | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
15 | イソプロチオラン (IPT) | 0.3 | 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1
16 | イプフェンカルバゾン | 0.002 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.00006; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: 0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: 2e-05; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.00006; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: 0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
17 | イプロベンホス (IBP) | 0.09 | 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1
18 | イミノクタジン | 0.006
19 | インダノファン | 0.009 | 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1
20 | エスプロカルブ | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1
22 | エンドスルファン (ベンゾエピン) | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
23 | オキサジクロメホン | 0.02
24 | オキシン銅（有機銅） | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
25 | オリサストロビン | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
26 | カズサホス | 0.0006 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
27 | カフェンストロール | 0.008 | 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1
28 | カルタップ | 0.08 | 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1
29 | カルバリル (NAC) | 0.02
30 | カルボフラン | 0.0003 | 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.000003; 原 水 最小値: <0.000003; 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000003; 浄水場出口 最小値: <0.000003; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.000003; 原 水 最小値: <0.000003; 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000003; 浄水場出口 最小値: <0.000003; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000003; 原 水 最小値: <0.000003; 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000003; 浄水場出口 最小値: <0.000003; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.000003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000003; 浄水場出口 回数: 1
31 | キノクラミン（ACN) | 0.005 | 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1
32 | キャプタン | 0.3 | 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1
33 | クミルロン | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
34 | グリホサート | 2
35 | グルホシネート | 0.02
36 | クロメプロップ | 0.02 | 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1
37 | クロルニトロフェン (CNP) | 0.0001 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
38 | クロルピリホス | 0.003 | 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1
39 | クロロタロニル (TPN) | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
40 | シアナジン | 0.001 | 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1
41 | シアノホス（CYAP) | 0.003 | 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1
42 | ジウロン (DCMU) | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
43 | ジクロベニル (DBN) | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
44 | ジクロルボス (DDVP) | 0.008 | 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00008; 原 水 最小値: <0.00008; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00008; 浄水場出口 最小値: <0.00008; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00008; 浄水場出口 回数: 1
45 | ジクワット | 0.01
46 | ジスルホトン（エチルチオメトン） | 0.004 | 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1
47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005（二硫化炭素として）
48 | ジチオピル | 0.009 | 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00009; 原 水 最小値: <0.00009; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00009; 浄水場出口 最小値: <0.00009; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00009; 浄水場出口 回数: 1
49 | シハロホップブチル | 0.006 | 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1
50 | シマジン (CAT) | 0.003 | 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1
51 | ジメタメトリン | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
52 | ジメトエート | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
53 | シメトリン | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
54 | ダイアジノン | 0.003 | 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00003; 原 水 最小値: <0.00003; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00003; 浄水場出口 最小値: <0.00003; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00003; 浄水場出口 回数: 1
55 | ダイムロン | 0.8 | 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.008; 原 水 最小値: <0.008; 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.008; 浄水場出口 最小値: <0.008; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.008; 原 水 最小値: <0.008; 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.008; 浄水場出口 最小値: <0.008; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.008; 原 水 最小値: <0.008; 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.008; 浄水場出口 最小値: <0.008; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.008; 浄水場出口 回数: 1
56 | ダゾメット，メタム(カーバム）及びメチルイソチオシアネート | 0.01
57 | チアジニル | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
58 | チウラム | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
59 | チオジカルブ | 0.08 | 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0008; 原 水 最小値: <0.0008; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0008; 浄水場出口 最小値: <0.0008; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0008; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0008; 浄水場出口 回数: 1
60 | チオファネートメチル | 0.3 | 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1
61 | チオベンカルブ | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
62 | テフリルトリオン | 0.002
63 | テルブカルブ (MBPMC) | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
64 | トリクロピル | 0.006 | 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1
65 | トリクロルホン (DEP) | 0.005 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
66 | トリシクラゾール | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
67 | トリフルラリン | 0.06 | 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0006; 原 水 最小値: <0.0006; 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0006; 浄水場出口 最小値: <0.0006; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0006; 原 水 最小値: <0.0006; 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0006; 浄水場出口 最小値: <0.0006; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0006; 原 水 最小値: <0.0006; 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0006; 浄水場出口 最小値: <0.0006; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0006; 浄水場出口 回数: 1
68 | ナプロパミド | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
69 | パラコート | 0.01
70 | ピペロホス | 0.0009 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
71 | ピラクロニル | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.0002; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: 0.0002; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
73 | ピラゾリネート（ピラゾレート） | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00002; 原 水 最小値: <0.00002; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00002; 浄水場出口 最小値: <0.00002; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00002; 浄水場出口 回数: 1
75 | ピリブチカルブ | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
76 | ピロキロン | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
77 | フィプロニル | 0.0005 | 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.000005; 原 水 最小値: <0.000005; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.000005; 浄水場出口 最小値: <0.000005; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.000005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.000005; 浄水場出口 回数: 1
78 | フェニトロチオン (MEP) | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
79 | フェノブカルブ (BPMC) | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
80 | フェリムゾン | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
81 | フェンチオン (MPP) | 0.006 | 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00006; 原 水 最小値: <0.00006; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00006; 浄水場出口 最小値: <0.00006; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00006; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00006; 浄水場出口 回数: 1
82 | フェントエート (PAP) | 0.007 | 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00007; 原 水 最小値: <0.00007; 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00007; 浄水場出口 最小値: <0.00007; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00007; 原 水 最小値: <0.00007; 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00007; 浄水場出口 最小値: <0.00007; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00007; 原 水 最小値: <0.00007; 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00007; 浄水場出口 最小値: <0.00007; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00007; 浄水場出口 回数: 1
83 | フェントラザミド | 0.01 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
84 | フサライド | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
85 | ブタクロール | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
86 | ブタミホス | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
87 | ブプロフェジン | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
88 | フルアジナム | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
89 | プレチラクロール | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
90 | プロシミドン | 0.09 | 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0009; 原 水 最小値: <0.0009; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0009; 浄水場出口 最小値: <0.0009; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0009; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0009; 浄水場出口 回数: 1
91 | プロチオホス | 0.007
92 | プロピコナゾール | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
93 | プロピザミド | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
94 | プロベナゾール | 0.03
95 | ブロモブチド | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
96 | ベノミル | 0.02
97 | ペンシクロン | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
100 | ベンタゾン | 0.2 | 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1
101 | ペンディメタリン | 0.3 | 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.003; 原 水 最小値: <0.003; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.003; 浄水場出口 最小値: <0.003; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.003; 浄水場出口 回数: 1
102 | ベンフラカルブ | 0.02
103 | ベンフルラリン (ベスロジン) | 0.01 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
104 | ベンフレセート | 0.07 | 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0007; 原 水 最小値: <0.0007; 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0007; 浄水場出口 最小値: <0.0007; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0007; 原 水 最小値: <0.0007; 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0007; 浄水場出口 最小値: <0.0007; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0007; 原 水 最小値: <0.0007; 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0007; 浄水場出口 最小値: <0.0007; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0007; 浄水場出口 回数: 1
105 | ホスチアゼート | 0.005 | 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0001; 原 水 最小値: <0.0001; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0001; 浄水場出口 最小値: <0.0001; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0001; 浄水場出口 回数: 1
106 | マラチオン(マラソン） | 0.7 | 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.007; 原 水 最小値: <0.007; 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.007; 浄水場出口 最小値: <0.007; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.007; 原 水 最小値: <0.007; 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.007; 浄水場出口 最小値: <0.007; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.007; 原 水 最小値: <0.007; 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.007; 浄水場出口 最小値: <0.007; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.007; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.007; 浄水場出口 回数: 1
107 | メコプロップ (MCPP) | 0.05 | 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0005; 原 水 最小値: <0.0005; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0005; 浄水場出口 最小値: <0.0005; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0005; 浄水場出口 回数: 1
108 | メソミル | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
109 | メタラキシル | 0.2 | 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.002; 原 水 最小値: <0.002; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.002; 浄水場出口 最小値: <0.002; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.002; 浄水場出口 回数: 1
110 | メチダチオン (DMTP) | 0.004 | 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00004; 原 水 最小値: <0.00004; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00004; 浄水場出口 最小値: <0.00004; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00004; 浄水場出口 回数: 1
111 | メトミノストロビン | 0.04 | 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0004; 原 水 最小値: <0.0004; 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0004; 浄水場出口 最小値: <0.0004; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0004; 原 水 最小値: <0.0004; 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0004; 浄水場出口 最小値: <0.0004; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0004; 原 水 最小値: <0.0004; 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0004; 浄水場出口 最小値: <0.0004; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0004; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0004; 浄水場出口 回数: 1
112 | メトリブジン | 0.03 | 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0003; 原 水 最小値: <0.0003; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0003; 浄水場出口 最小値: <0.0003; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0003; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0003; 浄水場出口 回数: 1
113 | メフェナセット | 0.02 | 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.0002; 原 水 最小値: <0.0002; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.0002; 浄水場出口 最小値: <0.0002; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.0002; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.0002; 浄水場出口 回数: 1
114 | メプロニル | 0.1 | 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.001; 原 水 最小値: <0.001; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.001; 浄水場出口 最小値: <0.001; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.001; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.001; 浄水場出口 回数: 1
115 | モリネート | 0.005 | 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 最大値: <0.00005; 原 水 最小値: <0.00005; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 4; 浄水場出口 最大値: <0.00005; 浄水場出口 最小値: <0.00005; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 4; 原 水 平均値: <0.00005; 原 水 回数: 1; 浄水場出口 平均値: <0.00005; 浄水場出口 回数: 1
1 | 水温 |  | 27.6 | 10.6 | 18.7 | 16 | 27.2 | 10.2 | 18.9 | 24 | 29.3 | 10.3 | 20.1 | 12 | 30 | 3.2 | 17.5 | 28 | 31.9 | 8.1 | 19.6 | 35 | 31.8 | 9 | 19.9 | 12 | [8 empty] | 31.7 | 12 | 21.4 | 12 | 23 | 12.7 | 18.3 | 16 | 21.2 | 14.3 | 17.9 | 24 | 28.1 | 12.2 | 19.8 | 12 | 30 | 3.2 | 18 | 30 | 31.2 | 4.5 | 18.6 | 26 | 32.4 | 8.6 | 20 | 12 | 23.1 | 1.2 | 13.4 | 16 | 26.7 | 5.4 | 16.2 | 24 | 28.9 | 6.7 | 17.5 | 12 | 24.8 | 10.4 | 17.2 | 16 | 26.3 | 9.9 | 17.6 | 24 | 29.3 | 8.3 | 18.7 | 12
2 | アンモニア態窒素 |  | 原 水 最大値: 0.02; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 0.08; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: 0.02; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: <0.01; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: 0.08; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: 0.03; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: <0.01; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 16; 原 水 最大値: <0.01; 原 水 最小値: <0.01; 原 水 平均値: <0.01; 原 水 回数: 16
3 | 生物化学的酸素要求量(BOD)
4 | 化学的酸素要求量(COD)
5 | 紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時）
6 | 浮遊物質(SS)
7 | 侵食性遊離炭酸
8 | 全窒素
9 | 全リン
10 | リン酸イオン
11 | トリハロメタン生成能
12 | 生物 |  | 原 水 最大値: 17; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 2; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.7; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0.1; 浄水場出口 回数: 12; 原 水 最大値: 4000; 原 水 最小値: 420; 原 水 平均値: 1200; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.7; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0.1; 浄水場出口 回数: 12; 原 水 最大値: 4.7; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 0.9; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.2; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0; 浄水場出口 回数: 12; 原 水 最大値: 4000; 原 水 最小値: 420; 原 水 平均値: 1200; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.3; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0.1; 浄水場出口 回数: 12; 原 水 最大値: 7700; 原 水 最小値: 37; 原 水 平均値: 1000; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 1.1; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0.2; 浄水場出口 回数: 12; 原 水 最大値: 2.7; 原 水 最小値: 0; 原 水 平均値: 0.3; 原 水 回数: 12; 浄水場出口 最大値: 0.6; 浄水場出口 最小値: 0; 浄水場出口 平均値: 0.1; 浄水場出口 回数: 12
13 | アルカリ度 |  | 56.7 | 42.9 | 52.2 | 16 | 52.9 | 38.7 | 46.8 | 16 | 52.1 | 42.9 | 48.2 | 4 | 37.2 | 20.4 | 30.6 | 16 | 36.1 | 22.6 | 29.3 | 16 | 32.2 | 21.5 | 27 | 4 | [8 empty] | 25.7 | 16.2 | 21.7 | 4 | 42.9 | 31.7 | 38.2 | 16 | 43.3 | 33.7 | 38.6 | 16 | 43.2 | 35.4 | 39.7 | 4 | 37.2 | 20.4 | 31.1 | 16 | 33.2 | 17.9 | 27 | 16 | 32.4 | 24.6 | 28.1 | 4 | 28.5 | 11.7 | 21.3 | 16 | 29.7 | 18.1 | 24.1 | 16 | 29.3 | 20.2 | 24.4 | 4 | 53.5 | 31.5 | 41 | 16 | 53.6 | 32.2 | 41.2 | 16 | 51.3 | 33.5 | 41 | 4
14 | 溶存酸素
15 | 硫酸イオン |  | 25.4 | 14.7 | 20.4 | 16 | 21.5 | 13.2 | 17.8 | 24 | 21.6 | 13 | 17.6 | 12 | 12.9 | 4.3 | 9.7 | 16 | 24.3 | 8.9 | 18.5 | 24 | 25.5 | 8.2 | 17.6 | 12 | [8 empty] | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 12 | 13 | 8.4 | 10.7 | 16 | 12.3 | 6.1 | 10.4 | 24 | 12.1 | 6 | 10.2 | 12 | 12.9 | 4.3 | 9.9 | 16 | 23.3 | 8.4 | 17.4 | 24 | 22.3 | 12.1 | 17.9 | 12 | 6.9 | 4.4 | 5.8 | 16 | 10.9 | 4.3 | 6.3 | 24 | 11 | 4.4 | 6.8 | 12 | 10.6 | 6.2 | 8.4 | 16 | 10.8 | 6.1 | 8.3 | 24 | 10.9 | 6.3 | 8.3 | 12
16 | 溶性ケイ酸
(注） １ 臭気の原水水質の平均値欄の数字は次のとおり（ ０臭気なし、 １芳香性臭気、２植物性臭気、３土臭・かび臭、４魚臭・生ぐさ臭、５薬品性臭気、６金属臭、７腐敗性臭気、８その他）
２ 大腸菌（定性）の平均値欄の数値は陽性回数、味の平均値 欄の数値は異常回数を示す。